## VD
Dom Korčula
PREDMET NABAVE: SUSTAV VATRODOJAVE
SUSTAV VATRODOJAVE
R.Br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (EUR) bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1 | Nabava i ugradnja vatrodojavne centrale 7petlji, 127 elemenata po petlji. | kom | 1
3. | Nabava i ugradnja operativnog modula na hrvatskom jeziku. | kom | 1
4. | Nabava isporuka, ugradnja i programiranje modula proširenja sa jednim mikromodul slotom i 3 relejna izlaza. | kom | 1
5. | Nabava, isporuka, ugradnja i programiranje modula petlje centrale sljedećih tehničkih karakteristika: -duljina petlje do 2000m; -potrošnja: 60mA | kom | 1
6. | Nabava i isporuka akumulatorske baterije rezervnog napajanja 12 V DC / 24 Ah | kom | 2
7. | Dobava i isporuka optičkog adresabilnog javljača požara, sa izolatorom petlje serija IQ8 quad sljedećih tehničkih karakteristika: -napajanje:8 do 42 VDC -radna temperatura:-20 do +72 °C -područje pokrivanja:110 m2 na visini do 12 m -potrošnja u normalnom radu:0,05 mA, kod 19 VDC -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno | kom | 56
8. | Dobava, isporuka, ugradnja i spajanje termodiferencijalnog javljača s individualnom adresom i ugrađenim izolatorom petlje, sljedećih tehničkih karakteristika: napajanje:8 do 42 VDC -radna temperatura:-20 do +50 °C -temperatura odziva:54 °C do 65 °C pri 1 °C/min 45 °C do 64 °C pri 5 °C/min 32 °C do 75 °C pri 30 °C/min -kućište: ABS, IP 43 -područje pokrivanja:30 m2 na visini do 7,5 m -potrošnja u normalnom radu:0,04 mA, kod 19 VDC -potrošnja u alarmu:18 mA | kom | 3
9. | Dobava i isporuka optičko termičkog adresabilnog javljača požara O2T, sa izolatorom petlje za IQ8quad sljedećih tehničkih karakteristika: -napajanje:8 do 42 VDC; -radna temperatura:-20 do +65 °C -područje pokrivanja:110 m2 na visini do 12 m; -potrošnja u normalnom radu:60 µA, kod 19 VDC; -potrošnja u alarmu: 18 mA | kom | 5 |  | 0
10. | Dobava i isporuka standardnog podnožja javljača požara serija IQ8 quad sljedećih karakteristika: -radna temperatura:-20 do +72 °C; -kućište:ABS -maks. relativna vlažnost: 95% (bez kondenzacije) | kom | 64 |  | 0
11. | Dobava i isporuka pločice za označavanje detektora. | kom | 64 |  | 0
12. | Dobava, isporuka paralelnog indikatora prorade sljedećih karakteristika : -napajanje:1,8 V ; -Potrošnja u alarmu:9 mA ; -radna temperatura: -25 do +70 °C; -kućište ABS, IP 42 | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava, isporuka elektroničkog modula ručnog javljača požara s izolatorom petlje sljedećih karakteristika: -Napajanje: 8...42 V DC, -potrošnja u normalnom radu: 0,045 mA, kod 19 VDC, -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno, -radna temperatura:-20 do +70 °C, -IP 43,(uz dodatke IP55), -dimenzije:88 x 88 x 21 mm | kom | 11 |  | 0
14. | Dobava i isporuka kućišta ručnog javljača požara za nadžbukanu ugradnju: | kom | 11 |  | 0
15. | Dobava, isporuka elektroničkog modula ručnog javljača požara s izolatorom petlje, serija IQ8Quad IP 67 s kućištem sljedeći karakteristika: Napajanje: 8...42 V DC, -potrošnja u normalnom radu: 0,045 mA, kod 19 VDC, -potrošnja u alarmu: 18 mA, pulsno, -radna temperatura:-20 do +70 °C, -IP 67, -dimenzije:88 x 88 x 21 mm | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava, isporuka modula s jednim izlazom i jednim ulazom, s mogućnošću direktnog preklapanja 230 V AC / 16 A linija sljedećih karakteristika: -napajanje:14...42 VDC, -relejno opterećenje: 230 V AC / 30 V DC, 16 A , -radna temperatura: -20 do +70 °C, -kućište:PP plastično, IP 65,-dimenzije:150 x 116 x 67 mm, -masa: 250 g, -potrošnja u normalnom radu: 0,045 mA pri 19 VDC, -potrošnja u alarmu: 9 mA | kom | 4 |  | 0
17. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje modula sa 4 ulaza i 2 izlaza sljedećih karakteristika: -napajanje: 10...30 VDC,-radna temperatura: -10 do +50 °C, -kućište: ABS, IP 40, 189 x 131 x 47 mm-dimenzije: 82 x 72 x 20 mm, -masa: 110 g, -potrošnja u normalnom radu: 12 mA pri 12 VDC , potrošnja u alarmu: 16 mA pri 12 VDC | kom | 1 |  | 0
18. | Sirena s bljeskalicom, EN 54-3, crvene boje Tehničke karakteristike: -napajanje: 8...42 VDC; -radna temperatura: -5 do +50 °C; -kućište: ABS, IP 30 ( IP 65 uz kuč. 806202); -dimenzije: FI 112 x 75 mm; -masa: 300 g; -snaga zvuka: 97 dB (A) @ 1 m; -potrošnja u normalnom radu: 0,055 mA; potrošnja u alarmu: 21 mA; | kom | 8
Elektroinstalacijski materijal za sustav dojave požara
1 | Dobava i isporuka sitnog potrošnog materijala | pauš. | 1
2. | Montaža i spajanje opreme | pauš. | 1
3. | Programiranje i puštanje u rad vatrodojavnog sustava | pauš. | 1
4. | Obuka korisnika i izdavanje uputstva na Hrvatskom jeziku. | pauš. | 1
5. | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove | pauš. | 1
6. | Puštanje u rad sustava za dojavu požara | pauš. | 1
7. | Izrada projekta izvedenog stanja u dva primjerka | pauš. | 1
UKUPNO (bez pdv-a)

## OD
Dom Korčula
PREDMET NABAVE: SUSTAV ODIMLJAVANJA
SUSTAV ODIMLJAVANJA
R.Br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a